Ausschreibungstext für IMPro – Küchenabluftbehandlungsanlagen

Typ:	IMPro-FATEX

Speziell für:  	Aerosol- und Aerosolatnachbehandlung für

Küchenabluftanlagen

1 Stück Aerosol- und Aerosolatnachbehandlungsanlage mit Kanalteil, incl. UV-Reaktoren und Steuereinrichtung nach DIN 18869-7, Merkmal G1

Typ der Planung 	IMPro-FATEX

Hersteller: 	lMPro GmbH, Jena

angebotenes Fabrikat	.................................

Hersteller/ Typ: 		................................

Anlage für den Einbau innerhalb der Küchenablufthaube zur Bestrahlung der fetthaltigen Abluft mit dem Ergebnis der Kaltverbrennung aller fetthaltigen Bestandteile nach den Fettfangfiltern. Mit Sicherheitseinrichtung zur Verhinderung des Austrittes von Ozon und des unbeabsichtigten Austritt von UV-Strahlung in den Raum. Alle mit der Abluft in Berührung kommenden Anlagenteile sind aus Chrom-Nickel-Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10088-2 oder höherwertiger zu erstellen.

Die Steuerung hat folgende Funktionen zu erfüllen:

- elektr. Kopplungseinrichtung mit der Lüftungssteuerung,

- Betriebs- und Ausfallstundenerfassung,

- Ausgabe einer Sammelstörmeldung,

- Wartungsanzeige für UV-Reaktoren,

- Überwachung der Funktion der UV-Reaktoren und EVG`s mit Anzeige bei Ausfall oder Störung,

- Ausführung der E-Anlage in IP 54.

- die Schnittstelle zur GLT ist gesondert zu vereinbaren

Mit Sicherheitseinrichtung

- automatische Abschaltung der UV-Anlage bei Öffnung der Revisionsklappe,

- Unabhängige Überwachung des Luftstromes,

- Überwachung des Lüftermotors über potenzialfreien Kontakt.

Die E-Anlage ist CE-Konform zu liefern. Der Nachweis ist der Gebrauchsanweisung beizulegen.

Technische Daten:

Spannung/Frequenz                                 230 V/ 50 Hz

Typ und Anzahl der UV-Module        ……………………Stck.

Leistung der UV-Reaktoren gesamt: ........................... W

Luftmenge: 	                 ............................ m³/h

Abluftkanallänge:	.............. m

Anzahl der Abluftstutzen 	.............. Stck.

Größe der Abluftstutzen   .………x……… mm oder Durchmesser ……....mm

liefern und montieren.